Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości do 30 tys. Euro

........................................ Grubno, 03.12.2018r.

pieczęć Zamawiającego

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający – **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie**, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do **30 000 euro**, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

1. Nazwa zadania: **wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz ciągu komunikacyjnego**

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. **Zakres zaplanowanych do wykonania w sali gimnastycznej oraz ciągu komunikacyjnym (korytarzu przy Sali gimnastycznej):**
2. **Prace remontowo – budowlane:**
	1. **zabezpieczenie podłóg i drzwi (papier falisty, folia, taśmy samoprzylepne),**
	2. **usunięcie luźnych farb i tynków,**
	3. **zagruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym uni-grunt,**
	4. **uzupełnienie ubytków naprawa spękań poprzez położenie siatki wzmacniającej,**
	5. **położenie cienkiej warstwy gładzi (wiadra Atlas Rapid)**
	6. **pomalowanie ścian i sufitów (farby zmywalne)**
	7. **lamperia do wysokości 2m w korytarzu**
3. **Prace z zakresu instalacji elektrycznej:**

**Instalacja oświetlenia sali gimnastycznej** – zmiana sterowania oświetleniem, które będzie załączane w Tablicy Rozdzielczej umieszczonej przy wejściu na salę przez przełączniki instalacyjne z podziałem na trzy sekcje. Dodatkowo zostaną wymienione przewody zasilania obwodów lamp i podłączone do istniejącej już wymienionej instalacji samych lamp.

**Instalacja gniazd wtyczkowych** – istniejąca instalacja gniazd zostanie w całości wymieniona , gniazda będą instalowane w miejscach zgodnie z wytycznymi Inwestora łącznie 13 szt. Przewód zasilający gniazd YDYp 3x2,5.Montaż i wymiana gniazd wtyczkowych na nowe.

**Instalacja zasilania i sterowania wentylatorami** – przeniesiona z sali gimnastycznej na korytarz umieszczona w szafce podtynkowej wraz z zasilaczem do przekaźnika kamery. Istniejące przewody zasilające wentylatory wykonane w instalacji natynkowej nie będą wymieniane tylko poprawione zostanie mocowanie rurek.

**Ochrona przeciwporażeniowa** – jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie wyłączenie układzie TN-C-S. Ochronie podlegają metalowe obudowy opraw oświetleniowych i bolce gniazd wtyczkowych. W związku z tym układ sieci zostanie zmieniany z TN-C na TN-C-S przez doprowadzenie przewodu uziemiającego o przekroju 10 mm2 do obecnej linii WLZ zasilającą rozdzielnie sali gimnastycznej

**Rozdzielcza Elektryczna** – zostanie wymienia na nową 24 lub 35 polową z zamkiem. Uzbrojona w wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe oraz przełączniki do sterowania oświetlenia . Dodatkowo wyzwalacz do wyłącznika głównego prądu sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami socjalnymi współpracujący z wyłącznikiem P-Poż , który zostanie zamontowany przy wejściu głównym do sali gimnastycznej.

- **Oświetlenie Awaryjne** – przy wejściach do Sali gimnastycznej zamocowane zostaną lampy awaryjne LED, po jednej lampie przy każdym wejściu.

**Dokładne wymiary Wykonawca powinien sam pomierzyć przed złożeniem oferty.**

3. Termin realizacji usługi : **14.01.2019 – 25.01.2019**

4. Kryteria oceny ofert: **najniższa cena brutto**

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia: ……………………………..………………………...

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

6. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **14.12.2018r**. godz. **12.00** w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

7. Sposób przygotowania oferty:

* 1. zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
	2. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
	3. ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
	4. cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
	5. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
	6. ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: **„Oferta dla zadania pn.** **wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz ciągu komunikacyjnego** „

**Nie otwierać do dnia 14.12.2018r. godz. 12.15”**

1. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Marcin Sowiński Tel. 56 6862178 e-mail marcin.sowa@o2.pl

1. Inne postanowienia.
2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

10**.** Załączniki do zapytania ofertowego:

- formularz ofertowy - załącznik nr 4 do regulaminu

- wzór umowy

 .........................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)